## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS FLORESTA PARK, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA. |  | SINAPI - 01/2024 - Pará SBC - 02/2024 - Pará ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [5 empty] | 60539.89
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) |  |  | m² | 1 | 766.48 | 766.48
Composição Auxiliar | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" |  |  | un | 0.025 | 85.3 | 2.13
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 6.7 | 24.43 | 163.68
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 7.5 | 19.94 | 149.55
Composição Auxiliar | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | pt | 0.15 | 260.64 | 39.09
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | pt | 0.15 | 400.43 | 60.06
Composição Auxiliar | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm |  |  | un | 0.125 | 44.67 | 5.58
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  |  | m | 0.15 | 41.61 | 6.24
Composição Auxiliar | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento |  |  | un | 0.05 | 512.28 | 25.61
Composição Auxiliar | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC |  |  | un | 0.05 | 83.53 | 4.17
Composição Auxiliar | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. |  |  | un | 0.05 | 836.52 | 41.82
Composição Auxiliar | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto |  |  | un | 0.05 | 777.13 | 38.85
Composição Auxiliar | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas |  |  | un | 0.025 | 1417.3 | 35.43
Composição Auxiliar | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) |  |  | m | 0.15 | 39.03 | 5.85
Composição Auxiliar | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa |  |  | un | 0.05 | 178.3 | 8.91
Composição Auxiliar | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas |  |  | un | 0.025 | 1810.25 | 45.25
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 180 | 25.2
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 200 | 34
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 90 | 34.2
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 17.2 | 8.6
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 252 | 12.6
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.68 | 0.34
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 72.38 | 1.44
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 21.9 | 4.16
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 3.96 | 0.15
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 12.14 | 0.5
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 15 | 12.3
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 9.11 | 0.18
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 29.9 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 137.1209 | LS => | 159.5 | MO com LS => | 296.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 199.28 |  | Valor com BDI => |  | 965.76
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 34767.36
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) |  |  | cj | 1 | 6864.26 | 6864.26
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1 | 504.4 | 504.4
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material |  | UN | 1 | 1259.8 | 1259.8
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1 | 238.93 | 238.93
Insumo | D00387 | SEDOP | Taxa da PMB (II) | Material |  | UN | 1 | 3765.66 | 3765.66
Insumo | D00389 | SEDOP | Taxa do CREA (II) | Material |  | UN | 1 | 1095.47 | 1095.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1784.7 |  | Valor com BDI => |  | 8648.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8648.96
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 191.45 | 191.45
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.43 | 9.77
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.94 | 7.97
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 17.15 | 1.71
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3254 | LS => | 6.19 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.77 |  | Valor com BDI => |  | 241.22
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1447.32
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011350 | SEDOP | Tapume metálico |  |  | m² | 1 | 150.17 | 150.17
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.43 | 9.77
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.94 | 7.97
Composição Auxiliar | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) |  |  | m² | 1 | 43.84 | 43.84
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.135 | 200 | 27
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.14 | 17.2 | 2.4
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.2 | 3.96 | 0.79
Insumo | D00034 | SEDOP | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Material |  | Ch | 0.5 | 116.8 | 58.4
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9763 | LS => | 18.58 | MO com LS => | 34.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.04 |  | Valor com BDI => |  | 189.21
[6 empty] | Quant. => | 41.58 | Preço Total => | 7867.35
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno |  |  | m² | 1 | 4.98 | 4.98
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.25 | 19.94 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4007 | LS => | 1.63 | MO com LS => | 3.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 6.27
[6 empty] | Quant. => | 499.26 | Preço Total => | 3130.36
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho |  |  | m² | 1 | 9.07 | 9.07
Composição Auxiliar | 280029 | SEDOP | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.07 | 18.71 | 1.3
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.05 | 24.43 | 1.22
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.18 | 19.94 | 3.58
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 200 | 2
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 90 | 0.9
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.003 | 17.2 | 0.05
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.002 | 12.09 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9231 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.35 |  | Valor com BDI => |  | 11.42
[6 empty] | Quant. => | 409.68 | Preço Total => | 4678.54
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: | [5 empty] | 56026.24
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 125.33 | 125.33
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 2.05 | 2.05
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 121.15 | 121.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 56.9527 | LS => | 66.25 | MO com LS => | 123.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.58 |  | Valor com BDI => |  | 157.91
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 25265.6
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.18 | 24.18
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.94 | 20.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 9.9159 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 21.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.28 |  | Valor com BDI => |  | 30.46
[6 empty] | Quant. => | 320 | Preço Total => | 9747.2
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200007 | SEDOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 24.82 | 24.82
Composição Auxiliar | 295388 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.47 | 3.47
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
Insumo | EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.33 | 1.33
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | MO417760 | SEDOP | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.95 | 16.95
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8726 | LS => | 9.16 | MO com LS => | 17.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.45 |  | Valor com BDI => |  | 31.27
[6 empty] | Quant. => | 672 | Preço Total => | 21013.44
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: | [5 empty] | 32709.5
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1 | 172.43 | 172.43
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.94 | 59.82
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | H | 0.3 | 3.86 | 1.15
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 89.17 | 111.46
|  |  |  | MO sem LS => | 16.85 | LS => | 19.6 | MO com LS => | 36.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.83 |  | Valor com BDI => |  | 217.26
[6 empty] | Quant. => | 143.39 | Preço Total => | 31152.91
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 79.76 | 79.76
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 19.94 | 79.76
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4667 | LS => | 26.13 | MO com LS => | 48.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.73 |  | Valor com BDI => |  | 100.49
[6 empty] | Quant. => | 15.49 | Preço Total => | 1556.59
4 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS: | [5 empty] | 684788.25
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) |  |  | m³ | 1 | 3667.1 | 3667.1
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 955.74 | 955.74
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 80 | 13.03 | 1042.4
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  |  | m² | 12 | 139.08 | 1668.96
|  |  |  | MO sem LS => | 461.691 | LS => | 537.04 | MO com LS => | 998.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 953.44 |  | Valor com BDI => |  | 4620.54
[6 empty] | Quant. => | 33.69 | Preço Total => | 155665.99
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) |  |  | m³ | 1 | 3702.2 | 3702.2
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 80 | 13.03 | 1042.4
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  |  | m² | 12 | 139.08 | 1668.96
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.84 | 990.84
|  |  |  | MO sem LS => | 461.691 | LS => | 537.04 | MO com LS => | 998.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 962.57 |  | Valor com BDI => |  | 4664.77
[6 empty] | Quant. => | 65.47 | Preço Total => | 305402.49
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0006 | Próprio | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M³ | 1 | 2927.54 | 2927.54
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  |  | m² | 10 | 139.08 | 1390.8
Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 10 | 5.98 | 59.8
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 40 | 13.03 | 521.2
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 955.74 | 955.74
|  |  |  | MO sem LS => | 376.7983 | LS => | 438.29 | MO com LS => | 815.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 761.16 |  | Valor com BDI => |  | 3688.7
[6 empty] | Quant. => | 2.02 | Preço Total => | 7451.17
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0005 | Próprio | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M³ | 1 | 4378.14 | 4378.14
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) |  |  | m² | 20 | 139.08 | 2781.6
Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 20 | 5.98 | 119.6
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 40 | 13.03 | 521.2
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 955.74 | 955.74
|  |  |  | MO sem LS => | 623.0076 | LS => | 724.68 | MO com LS => | 1347.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1138.31 |  | Valor com BDI => |  | 5516.45
[6 empty] | Quant. => | 10.46 | Preço Total => | 57702.06
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050772 | SEDOP | Laje pré moldada treliçada e=20cm (incl. capeamento) - unidirecional |  |  | m² | 1 | 202.54 | 202.54
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 24.68 | 12.34
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 19.94 | 9.97
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.0718 | 990.84 | 71.14
Insumo | D00552 | SEDOP | Laje pré molada treliçada TR-16R | Material |  | m² | 1 | 109.09 | 109.09
|  |  |  | MO sem LS => | 12.0423 | LS => | 14.01 | MO com LS => | 26.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.66 |  | Valor com BDI => |  | 255.2
[6 empty] | Quant. => | 10.44 | Preço Total => | 2664.28
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 041473 | SEDOP | Estaca raiz - 25cm |  |  | m | 1 | 226.44 | 226.44
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.491 | 19.94 | 9.79
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | kg | 5.33 | 13.03 | 69.44
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.589 | 60 | 35.34
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.047 | 105 | 4.93
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 0.049 | 60 | 2.94
Insumo | D00531 | SEDOP | Perfuração e injeção de estaca raiz diâmetro de 25 cm em solo (SPT < 45 golpes) | Material |  | M | 1 | 104 | 104
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1932 | LS => | 11.86 | MO com LS => | 22.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.87 |  | Valor com BDI => |  | 285.31
[6 empty] | Quant. => | 546.4311 | Preço Total => | 155902.26
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS: | [5 empty] | 146127.73
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 106.11 | 106.11
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 24.68 | 49.36
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 545.72 | 10.91
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 19.94 | 19.94
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 37 | 0.7 | 25.9
|  |  |  | MO sem LS => | 21.8426 | LS => | 25.41 | MO com LS => | 47.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.58 |  | Valor com BDI => |  | 133.69
[6 empty] | Quant. => | 786.07 | Preço Total => | 105089.69
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061088 | SEDOP | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm |  |  | m² | 1 | 273.58 | 273.58
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.028 | 19.98 | 20.53
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.055 | 24.68 | 50.71
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.015 | 642.19 | 9.63
Insumo | D00385 | SEDOP | Elemento vazado Pré-moldado 40x40x7cm | Material |  | UN | 7 | 27.53 | 192.71
|  |  |  | MO sem LS => | 22.2032 | LS => | 25.83 | MO com LS => | 48.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.13 |  | Valor com BDI => |  | 344.71
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 689.42
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) |  |  | m² | 1 | 801.61 | 801.61
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 18.75 | 75
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 23.32 | 93.28
Insumo | A00097 | SEDOP | Estrutura em metal p/ painéis de fachada | Material |  | m² | 1 | 150.91 | 150.91
Insumo | A00098 | SEDOP | Acessórios p/ fixação de painéis | Material |  | CJ | 1 | 7.92 | 7.92
Insumo | A00096 | SEDOP | Painel em ACM de 4mm | Material |  | m² | 1 | 474.5 | 474.5
|  |  |  | MO sem LS => | 52.9401 | LS => | 61.58 | MO com LS => | 114.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 208.41 |  | Valor com BDI => |  | 1010.02
[6 empty] | Quant. => | 12.41 | Preço Total => | 12534.34
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10928 | ORSE | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 124.02 | 124.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.47 | 3.76 | 1.76
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.75 | 3.62 | 2.71
Composição Auxiliar | 3407 | ORSE | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar | Argamassas |  | kg | 19.3 | 1.4 | 27.02
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 18.89 | 14.16
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.47 | 13.66 | 6.42
Insumo | 00034569 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 13.5 | 5.33 | 71.95
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3134 | LS => | 12 | MO com LS => | 22.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.24 |  | Valor com BDI => |  | 156.26
[6 empty] | Quant. => | 178 | Preço Total => | 27814.28
6 |  |  | COBERTURA: | [5 empty] | 178774.75
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada |  |  | m² | 1 | 65.34 | 65.34
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9 | 19.84 | 17.85
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9 | 24.43 | 21.98
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.07 | 18.75 | 1.31
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.051 | 220 | 11.22
Insumo | D00010 | SEDOP | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | Material |  | Dz | 0.03 | 380 | 11.4
Insumo | D00006 | SEDOP | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | Material |  | UN | 0.009 | 176.64 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 11.9499 | LS => | 13.9 | MO com LS => | 25.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.98 |  | Valor com BDI => |  | 82.32
[6 empty] | Quant. => | 360.52 | Preço Total => | 29678
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m |  |  | m² | 1 | 239.17 | 239.17
Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.7 | 19.94 | 33.89
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 24.51 | 49.02
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | KG | 15.13 | 8.39 | 126.94
Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material |  | M | 0.1513 | 193.79 | 29.32
|  |  |  | MO sem LS => | 24.8012 | LS => | 28.85 | MO com LS => | 53.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.18 |  | Valor com BDI => |  | 301.35
[6 empty] | Quant. => | 24.66 | Preço Total => | 7431.29
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070510 | SEDOP | Ripamento |  |  | m² | 1 | 33.08 | 33.08
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 19.84 | 3.96
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.43 | 7.32
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.05 | 17.15 | 0.85
Insumo | D00013 | SEDOP | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.12 | 174.63 | 20.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4209 | LS => | 3.98 | MO com LS => | 7.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.6 |  | Valor com BDI => |  | 41.68
[6 empty] | Quant. => | 360.52 | Preço Total => | 15026.47
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071510 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR) |  |  | m² | 1 | 259.42 | 259.42
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.22 | 19.94 | 4.38
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.22 | 24.37 | 5.36
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.01 | 12.14 | 0.12
Insumo | D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material |  | CJ | 1 | 54.09 | 54.09
Insumo | D00490 | SEDOP | Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento poliisocianurato (PIR) | Material |  | m² | 1 | 195.47 | 195.47
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9216 | LS => | 3.4 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.44 |  | Valor com BDI => |  | 326.86
[6 empty] | Quant. => | 385.18 | Preço Total => | 125899.93
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada |  |  | m | 1 | 94 | 94
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 24.51 | 12.25
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.68 | 7.4
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 19.94 | 15.95
Insumo | D00034 | SEDOP | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Material |  | Ch | 0.5 | 116.8 | 58.4
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6555 | LS => | 12.39 | MO com LS => | 23.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.44 |  | Valor com BDI => |  | 118.44
[6 empty] | Quant. => | 6.24 | Preço Total => | 739.06
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | [5 empty] | 33364.27
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) |  |  | m² | 1 | 43.33 | 43.33
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 26.21 | 20.96
Insumo | I00003 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria | Material |  | L | 0.6 | 37.29 | 22.37
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1575 | LS => | 7.16 | MO com LS => | 13.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.26 |  | Valor com BDI => |  | 54.59
[6 empty] | Quant. => | 258.23 | Preço Total => | 14096.77
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno |  |  | m² | 1 | 105.57 | 105.57
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.948 | 26.21 | 24.84
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.192 | 19.94 | 3.82
Insumo | P00015 | SEDOP | Solvente | Material |  | GL | 0.003 | 103.6 | 0.31
Insumo | P00041 | SEDOP | Rolo de espuma | Material |  | UN | 0.02 | 13.5 | 0.27
Insumo | I00011 | SEDOP | Primer asfaltico | Material |  | L | 0.6 | 27.37 | 16.42
Insumo | D00330 | SEDOP | Gás butano | Material |  | KG | 0.26 | 9.46 | 2.45
Insumo | I00013 | SEDOP | Manta asfaltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | Material |  | m² | 1.125 | 51.08 | 57.46
|  |  |  | MO sem LS => | 8.3765 | LS => | 9.74 | MO com LS => | 18.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.44 |  | Valor com BDI => |  | 133.01
[6 empty] | Quant. => | 104.58 | Preço Total => | 13910.18
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira |  |  | m² | 1 | 11.8 | 11.8
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2265 | 19.94 | 4.51
Insumo | D00202 | SEDOP | Imunizante para madeira | Material |  | L | 0.1629 | 44.81 | 7.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2713 | LS => | 1.48 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.06 |  | Valor com BDI => |  | 14.86
[6 empty] | Quant. => | 360.52 | Preço Total => | 5357.32
8 |  |  | ESQUADRIAS: | [5 empty] | 127401.67
8.1 |  |  | --> Madeira | [5 empty] | 40292.86
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir |  |  | m² | 1 | 538.61 | 538.61
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.2 | 19.84 | 23.8
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.43 | 73.29
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.68 | 7.4
Composição Auxiliar | 1002270 | SEDOP | Ferragens p/ porta interna 1 fl. |  |  | cj | 1 | 273.41 | 273.41
Insumo | D00420 | SEDOP | Porta em miolo madeira, acabamento em MDF | Material |  | m² | 1 | 160.71 | 160.71
|  |  |  | MO sem LS => | 71.9675 | LS => | 83.71 | MO com LS => | 155.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 140.03 |  | Valor com BDI => |  | 678.64
[6 empty] | Quant. => | 37.8 | Preço Total => | 25652.59
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091506 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr |  |  | m² | 1 | 381.81 | 381.81
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.43 | 73.29
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.68 | 7.4
Composição Auxiliar | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr |  |  | cj | 1 | 120.57 | 120.57
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 19.84 | 19.84
Insumo | D00420 | SEDOP | Porta em miolo madeira, acabamento em MDF | Material |  | m² | 1 | 160.71 | 160.71
|  |  |  | MO sem LS => | 35.9745 | LS => | 41.85 | MO com LS => | 77.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.27 |  | Valor com BDI => |  | 481.08
[6 empty] | Quant. => | 9.66 | Preço Total => | 4647.23
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei |  |  | m² | 1 | 263.45 | 263.45
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.7 | 19.84 | 13.88
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.8 | 24.43 | 43.97
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.03 | 642.19 | 19.26
Insumo | D00280 | SEDOP | Taco p/ fixação (20 x 10cm) | Material |  | UN | 6 | 1.89 | 11.34
Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material |  | m² | 1 | 175 | 175
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8425 | LS => | 21.92 | MO com LS => | 40.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.49 |  | Valor com BDI => |  | 331.94
[6 empty] | Quant. => | 15.3 | Preço Total => | 5078.68
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei |  |  | m | 1 | 19.12 | 19.12
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 24.43 | 2.44
Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material |  | M | 1.1 | 15.17 | 16.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0.76738 | LS => | 0.89 | MO com LS => | 1.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.97 |  | Valor com BDI => |  | 24.09
[6 empty] | Quant. => | 204 | Preço Total => | 4914.36
8.2 |  |  | --> Ferro: | [5 empty] | 19590.94
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) |  |  | m² | 1 | 384.41 | 384.41
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.98 | 59.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.68 | 74.04
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 546.34 | 27.31
Insumo | D00354 | SEDOP | Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) | Material |  | M² | 1 | 223.12 | 223.12
|  |  |  | MO sem LS => | 41.7992 | LS => | 48.62 | MO com LS => | 90.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.94 |  | Valor com BDI => |  | 484.35
[6 empty] | Quant. => | 25.72 | Preço Total => | 12457.48
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa |  |  | m² | 1 | 1056.25 | 1056.25
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.98 | 59.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.68 | 74.04
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 546.34 | 27.31
Insumo | D00157 | SEDOP | Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada | Material |  | m² | 1 | 473.75 | 473.75
Insumo | D00234 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda (incl. pint. anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 421.21 | 421.21
|  |  |  | MO sem LS => | 41.7992 | LS => | 48.62 | MO com LS => | 90.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.62 |  | Valor com BDI => |  | 1330.87
[6 empty] | Quant. => | 5.36 | Preço Total => | 7133.46
8.3 |  |  | --> Vidro e Alumínino: | [5 empty] | 67517.87
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens |  |  | m² | 1 | 1033.3 | 1033.3
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 18.75 | 18.75
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.5 | 23.32 | 34.98
Insumo | D00311 | SEDOP | Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria c/ venezianas incl. ferragens | Material |  | m² | 1 | 979.57 | 979.57
|  |  |  | MO sem LS => | 17.0719 | LS => | 19.86 | MO com LS => | 36.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 268.65 |  | Valor com BDI => |  | 1301.95
[6 empty] | Quant. => | 15.44 | Preço Total => | 20102.1
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm |  |  | m² | 1 | 791.08 | 791.08
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 19.98 | 69.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 24.68 | 86.38
Insumo | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material |  | CJ | 1 | 182.39 | 182.39
Insumo | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm (com ferragens) | Material |  | m² | 1.05 | 430.84 | 452.38
|  |  |  | MO sem LS => | 46.6577 | LS => | 54.27 | MO com LS => | 100.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 205.68 |  | Valor com BDI => |  | 996.76
[6 empty] | Quant. => | 23.94 | Preço Total => | 23862.43
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm |  |  | m² | 1 | 734.62 | 734.62
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.8 | 18.75 | 52.5
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.8 | 23.32 | 65.29
Insumo | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm (com ferragens) | Material |  | m² | 1.05 | 430.84 | 452.38
Insumo | D00472 | SEDOP | Ferragens para painel fixo de vidro | Material |  | CJ | 1 | 164.45 | 164.45
|  |  |  | MO sem LS => | 37.0562 | LS => | 43.1 | MO com LS => | 80.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 191 |  | Valor com BDI => |  | 925.62
[6 empty] | Quant. => | 7.55 | Preço Total => | 6988.43
8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) |  |  | m² | 1 | 680.78 | 680.78
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4.3 | 18.75 | 80.62
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4.3 | 23.32 | 100.27
Insumo | D00337 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | Material |  | m² | 1 | 499.89 | 499.89
|  |  |  | MO sem LS => | 56.9064 | LS => | 66.19 | MO com LS => | 123.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 177 |  | Valor com BDI => |  | 857.78
[6 empty] | Quant. => | 6.18 | Preço Total => | 5301.08
8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm |  |  | m² | 1 | 931.19 | 931.19
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 18.75 | 65.62
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 23.32 | 81.62
Insumo | D00472 | SEDOP | Ferragens para painel fixo de vidro | Material |  | CJ | 1 | 164.45 | 164.45
Insumo | D00292 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=10mm (com ferragens) | Material |  | m² | 1.05 | 590 | 619.5
|  |  |  | MO sem LS => | 46.3203 | LS => | 53.88 | MO com LS => | 100.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.1 |  | Valor com BDI => |  | 1173.29
[6 empty] | Quant. => | 8.26 | Preço Total => | 9691.37
8.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm |  |  | m² | 1 | 742.85 | 742.85
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 19.98 | 69.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 24.68 | 86.38
Insumo | D00350 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm (com ferragens) | Material |  | m² | 1.05 | 384.91 | 404.15
Insumo | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material |  | CJ | 1 | 182.39 | 182.39
|  |  |  | MO sem LS => | 46.6577 | LS => | 54.27 | MO com LS => | 100.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.14 |  | Valor com BDI => |  | 935.99
[6 empty] | Quant. => | 1.68 | Preço Total => | 1572.46
9 |  |  | FERRAGENS: | [5 empty] | 4941.36
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro |  |  | un | 1 | 86.99 | 86.99
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.767 | 24.43 | 18.73
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.384 | 19.94 | 7.65
Insumo | D00124 | SEDOP | Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado | Material |  | UN | 1 | 60.61 | 60.61
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0575 | LS => | 9.37 | MO com LS => | 17.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.61 |  | Valor com BDI => |  | 109.6
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 767.2
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna |  |  | un | 1 | 101.28 | 101.28
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.767 | 24.43 | 18.73
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.384 | 19.94 | 7.65
Insumo | D00123 | SEDOP | Fechadura interna | Material |  | UN | 1 | 74.9 | 74.9
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0575 | LS => | 9.37 | MO com LS => | 17.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.33 |  | Valor com BDI => |  | 127.61
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 2041.76
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1012700 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm |  |  | un | 1 | 282.07 | 282.07
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9485 | 24.43 | 23.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2988 | 19.94 | 5.95
Insumo | D00397 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm | Material |  | UN | 1 | 252.95 | 252.95
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9821 | LS => | 10.45 | MO com LS => | 19.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.33 |  | Valor com BDI => |  | 355.4
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2132.4
10 |  |  | REVESTIMENTOS: | [5 empty] | 169234.98
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 14.69 | 14.69
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 24.68 | 4.93
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 19.94 | 3.98
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.007 | 825.79 | 5.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9216 | LS => | 3.4 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 18.5
[6 empty] | Quant. => | 1572.14 | Preço Total => | 29084.59
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 43.28 | 43.28
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.52 | 19.98 | 10.38
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.67 | 24.68 | 16.53
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 545.72 | 16.37
|  |  |  | MO sem LS => | 9.1716 | LS => | 10.67 | MO com LS => | 19.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.25 |  | Valor com BDI => |  | 54.53
[6 empty] | Quant. => | 1572.14 | Preço Total => | 85728.79
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) |  |  | m² | 1 | 123.14 | 123.14
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.95 | 24.68 | 23.44
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 19.94 | 9.97
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 5 | 1.45 | 7.25
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | KG | 1.5 | 6 | 9
Insumo | A00052 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (preço médio) | Material |  | m² | 1.05 | 69.99 | 73.48
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1701 | LS => | 11.83 | MO com LS => | 22
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.01 |  | Valor com BDI => |  | 155.15
[6 empty] | Quant. => | 190.67 | Preço Total => | 29582.45
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio |  |  | m² | 1 | 63.79 | 63.79
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.55 | 24.68 | 13.57
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.12 | 19.94 | 2.39
Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material |  | m² | 1.05 | 38.6 | 40.53
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | KG | 0.25 | 6 | 1.5
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 4 | 1.45 | 5.8
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9325 | LS => | 5.74 | MO com LS => | 10.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.58 |  | Valor com BDI => |  | 80.37
[6 empty] | Quant. => | 309.06 | Preço Total => | 24839.15
11 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | [5 empty] | 34388.7
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm |  |  | m² | 1 | 1004.95 | 1004.95
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 24.68 | 19.74
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 19.94 | 15.95
Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material |  | KG | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | A00037 | SEDOP | Granito (preto) p/Soleira e peitoril c/ rebaixo - e=3cm | Material |  | m² | 1.04 | 928.93 | 966.08
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6925 | LS => | 12.44 | MO com LS => | 23.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 261.28 |  | Valor com BDI => |  | 1266.23
[6 empty] | Quant. => | 26.42 | Preço Total => | 33453.79
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato |  |  | m | 1 | 33.1 | 33.1
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.68 | 7.4
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 19.94 | 3.98
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | KG | 0.1 | 6 | 0.6
Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material |  | KG | 0.5 | 3.18 | 1.59
Insumo | A00072 | SEDOP | Rodapé em Porcelanato | Material |  | M | 1.05 | 18.6 | 19.53
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4486 | LS => | 4.01 | MO com LS => | 7.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.6 |  | Valor com BDI => |  | 41.7
[6 empty] | Quant. => | 22.42 | Preço Total => | 934.91
12 |  |  | PISOS: | [5 empty] | 144940.66
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 1 | 83.57 | 83.57
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.68 | 9.87
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 19.94 | 15.95
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.4 | 60 | 24
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.07 | 105 | 7.35
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.11 | 240 | 26.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5906 | LS => | 8.83 | MO com LS => | 16.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 105.29
[6 empty] | Quant. => | 396.13 | Preço Total => | 41708.52
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 |  |  | m² | 1 | 40.57 | 40.57
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.25 | 24.68 | 6.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 19.94 | 11.96
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.31 | 60 | 18.6
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.0366 | 105 | 3.84
|  |  |  | MO sem LS => | 5.307 | LS => | 6.17 | MO com LS => | 11.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.54 |  | Valor com BDI => |  | 51.11
[6 empty] | Quant. => | 396.13 | Preço Total => | 20246.2
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) |  |  | m² | 1 | 133.98 | 133.98
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.25 | 19.98 | 4.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.65 | 24.68 | 16.04
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | KG | 0.12 | 6 | 0.72
Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material |  | KG | 8.62 | 3.18 | 27.41
Insumo | A00067 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | Material |  | m² | 1.07 | 79.28 | 84.82
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4303 | LS => | 7.48 | MO com LS => | 13.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.83 |  | Valor com BDI => |  | 168.81
[6 empty] | Quant. => | 396.13 | Preço Total => | 66870.7
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130585 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta plástica e=10cm |  |  | m² | 1 | 110.02 | 110.02
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.33 | 24.68 | 8.14
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.23 | 24.43 | 5.61
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 19.94 | 15.95
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.03 | 17.15 | 0.51
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.41 | 60 | 24.6
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.12 | 105 | 12.6
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.04 | 220 | 8.8
Insumo | D00135 | SEDOP | Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) | Material |  | M | 1.67 | 5.88 | 9.81
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.1 | 240 | 24
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8203 | LS => | 10.26 | MO com LS => | 19.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.6 |  | Valor com BDI => |  | 138.62
[6 empty] | Quant. => | 71.07 | Preço Total => | 9851.72
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260664 | SEDOP | Blokret sextavado e= 6cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) |  |  | m² | 1 | 125.5 | 125.5
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 19.94 | 19.94
Composição Auxiliar | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 24.51 | 24.51
Composição Auxiliar | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) |  |  | m³ | 0.017 | 504.34 | 8.57
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.1 | 105 | 10.5
Insumo | D00270 | SEDOP | Blokret e=6cm | Material |  | m² | 1 | 61.98 | 61.98
|  |  |  | MO sem LS => | 13.9007 | LS => | 16.17 | MO com LS => | 30.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.63 |  | Valor com BDI => |  | 158.13
[6 empty] | Quant. => | 39.61 | Preço Total => | 6263.52
13 |  |  | FORROS: | [5 empty] | 56334.37
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC |  |  | m² | 1 | 65.26 | 65.26
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9 | 19.84 | 17.85
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9 | 24.43 | 21.98
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.2 | 17.15 | 3.43
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 220 | 22
|  |  |  | MO sem LS => | 11.9499 | LS => | 13.9 | MO com LS => | 25.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.96 |  | Valor com BDI => |  | 82.22
[6 empty] | Quant. => | 426.13 | Preço Total => | 35036.4
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC |  |  | m² | 1 | 39.67 | 39.67
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 19.84 | 5.95
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.43 | 7.32
Insumo | A00024 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | Material |  | m² | 1 | 26.4 | 26.4
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9802 | LS => | 4.63 | MO com LS => | 8.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.31 |  | Valor com BDI => |  | 49.98
[6 empty] | Quant. => | 426.13 | Preço Total => | 21297.97
14 |  |  | PINTURAS: | [5 empty] | 79125.08
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 1 | 47.2 | 47.2
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 26.21 | 20.96
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 19.94 | 15.95
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 57.3 | 0.57
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.06 | 132.9 | 7.97
Insumo | D00141 | SEDOP | Lixa p/ ferro | Material |  | UN | 0.5 | 3.5 | 1.75
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6509 | LS => | 12.39 | MO com LS => | 23.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.27 |  | Valor com BDI => |  | 59.47
[6 empty] | Quant. => | 66.98 | Preço Total => | 3983.3
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa |  |  | m² | 1 | 54.12 | 54.12
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.7 | 26.21 | 18.34
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.55 | 19.94 | 10.96
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.11 | 52.5 | 5.77
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material |  | GL | 0.05 | 58.2 | 2.91
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.5 | 1.1 | 0.55
Insumo | P00049 | SEDOP | Latex acrílica semi brilho | Material |  | GL | 0.08 | 194.99 | 15.59
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4782 | LS => | 9.86 | MO com LS => | 18.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.07 |  | Valor com BDI => |  | 68.19
[6 empty] | Quant. => | 1072.4 | Preço Total => | 73126.95
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso |  |  | m² | 1 | 22.5 | 22.5
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.35 | 26.21 | 9.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 19.94 | 5.98
Insumo | P00036 | SEDOP | Acrílica para piso | Material |  | GL | 0.0833 | 88.25 | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3778 | LS => | 5.09 | MO com LS => | 9.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 28.35
[6 empty] | Quant. => | 71.07 | Preço Total => | 2014.83
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | [5 empty] | 113166.44
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) |  |  | un | 1 | 765.17 | 765.17
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 20.25 | 60.75
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.95 | 74.85
Insumo | E00048 | SEDOP | Centro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | Material |  | UN | 1 | 629.57 | 629.57
|  |  |  | MO sem LS => | 40.7729 | LS => | 47.43 | MO com LS => | 88.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 198.94 |  | Valor com BDI => |  | 964.11
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3856.44
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Equatorial |  |  | un | 1 | 164.05 | 164.05
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.4 | 24.95 | 34.93
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.7 | 20.25 | 14.17
Insumo | E00445 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Equatorial | Material |  | UN | 1 | 114.95 | 114.95
|  |  |  | MO sem LS => | 15.0287 | LS => | 17.48 | MO com LS => | 32.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.65 |  | Valor com BDI => |  | 206.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 206.7
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170893 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN |  |  | un | 1 | 388.22 | 388.22
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 24.95 | 14.97
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 20.25 | 12.15
Insumo | E00532 | SEDOP | Disjuntor 10 DR tetrapolar 25A 10 mA - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 361.1 | 361.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1546 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.93 |  | Valor com BDI => |  | 489.15
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 978.3
15.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | un | 1 | 23.94 | 23.94
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 24.95 | 7.48
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 20.25 | 6.07
Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 10.39 | 10.39
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0727 | LS => | 4.74 | MO com LS => | 8.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.22 |  | Valor com BDI => |  | 30.16
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 693.68
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | un | 1 | 67.17 | 67.17
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 24.95 | 14.97
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 20.25 | 12.15
Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 40.05 | 40.05
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1546 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.46 |  | Valor com BDI => |  | 84.63
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1692.6
15.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN |  |  | un | 1 | 227.33 | 227.33
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9 | 20.25 | 18.22
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.9 | 24.95 | 22.45
Insumo | E00134 | SEDOP | Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 186.66 | 186.66
|  |  |  | MO sem LS => | 12.2273 | LS => | 14.22 | MO com LS => | 26.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.1 |  | Valor com BDI => |  | 286.43
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1432.15
15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV |  |  | m | 1 | 7.43 | 7.43
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.11 | 24.95 | 2.74
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.11 | 20.25 | 2.22
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.05 | 3.53 | 0.17
Insumo | E00370 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5 mm2 - 1 KV | Material |  | M | 1.02 | 2.26 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4885 | LS => | 1.73 | MO com LS => | 3.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 9.36
[6 empty] | Quant. => | 1450.18 | Preço Total => | 13573.68
15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV |  |  | m | 1 | 11.44 | 11.44
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.13 | 24.95 | 3.24
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.13 | 20.25 | 2.63
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.08 | 3.53 | 0.28
Insumo | E00372 | SEDOP | Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV | Material |  | M | 1.02 | 5.19 | 5.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7613 | LS => | 2.05 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.97 |  | Valor com BDI => |  | 14.41
[6 empty] | Quant. => | 605.79 | Preço Total => | 8729.43
15.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV |  |  | m | 1 | 28.83 | 28.83
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.16 | 24.95 | 3.99
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.16 | 20.25 | 3.24
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.1 | 3.53 | 0.35
Insumo | E00375 | SEDOP | Cabo de cobre 25,00 mm2 - 1 KV | Material |  | M | 1.02 | 20.84 | 21.25
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1681 | LS => | 2.52 | MO com LS => | 4.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.49 |  | Valor com BDI => |  | 36.32
[6 empty] | Quant. => | 42.46 | Preço Total => | 1542.14
15.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV |  |  | m | 1 | 40.66 | 40.66
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.21 | 24.95 | 5.23
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.21 | 20.25 | 4.25
Insumo | E00020 | SEDOP | Fita isolante | Material |  | M | 0.1 | 3.53 | 0.35
Insumo | E00376 | SEDOP | Cabo de cobre 35,00 mm2 - 1 KV | Material |  | M | 1.02 | 30.23 | 30.83
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8523 | LS => | 3.32 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.57 |  | Valor com BDI => |  | 51.23
[6 empty] | Quant. => | 127.38 | Preço Total => | 6525.67
15.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm² |  |  | m | 1 | 19.79 | 19.79
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 24.95 | 2.49
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 20.25 | 2.02
Insumo | E00227 | SEDOP | Cabo de cobre nu 16mm2 | Material |  | M | 1.02 | 14.99 | 15.28
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3545 | LS => | 1.58 | MO com LS => | 2.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 24.93
[6 empty] | Quant. => | 18.34 | Preço Total => | 457.21
15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) |  |  | un | 1 | 19.78 | 19.78
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.21 | 24.95 | 5.23
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.21 | 20.25 | 4.25
Insumo | E00023 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | Material |  | UN | 1 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8523 | LS => | 3.32 | MO com LS => | 6.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.14 |  | Valor com BDI => |  | 24.92
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 697.76
15.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) |  |  | un | 1 | 50.53 | 50.53
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.53 | 20.25 | 10.73
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.53 | 24.95 | 13.22
Insumo | E00064 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V | Material |  | UN | 1 | 26.58 | 26.58
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1977 | LS => | 8.37 | MO com LS => | 15.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.13 |  | Valor com BDI => |  | 63.66
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 254.64
15.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) |  |  | un | 1 | 26.8 | 26.8
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.29 | 20.25 | 5.87
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.29 | 24.95 | 7.23
Insumo | E00065 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | Material |  | UN | 1 | 13.7 | 13.7
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9386 | LS => | 4.58 | MO com LS => | 8.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.96 |  | Valor com BDI => |  | 33.76
[6 empty] | Quant. => | 57 | Preço Total => | 1924.32
15.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) |  |  | un | 1 | 26.97 | 26.97
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.37 | 20.25 | 7.49
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.37 | 24.95 | 9.23
Insumo | E00768 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | Material |  | UN | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0203 | LS => | 5.84 | MO com LS => | 10.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.01 |  | Valor com BDI => |  | 33.98
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 203.88
15.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (ILUMINAÇÃO) |  |  | pt | 1 | 260.64 | 260.64
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 5 | 24.95 | 124.75
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 5 | 20.25 | 101.25
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | M | 3 | 3.9 | 11.7
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material |  | UN | 1 | 2.2 | 2.2
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | M | 9 | 1.94 | 17.46
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.96 | 1.92
|  |  |  | MO sem LS => | 67.9549 | LS => | 79.05 | MO com LS => | 147
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.76 |  | Valor com BDI => |  | 328.4
[6 empty] | Quant. => | 79 | Preço Total => | 25943.6
15.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (TOMADAS) |  |  | pt | 1 | 260.64 | 260.64
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 5 | 24.95 | 124.75
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 5 | 20.25 | 101.25
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | M | 3 | 3.9 | 11.7
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material |  | UN | 1 | 2.2 | 2.2
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.68 | 1.36
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | M | 9 | 1.94 | 17.46
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.96 | 1.92
|  |  |  | MO sem LS => | 67.9549 | LS => | 79.05 | MO com LS => | 147
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.76 |  | Valor com BDI => |  | 328.4
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 20689.2
15.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W |  |  | pt | 1 | 539.15 | 539.15
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 9 | 20.24 | 182.16
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 9 | 24.95 | 224.55
Insumo | E00087 | SEDOP | Disjuntor 3P-30A | Material |  | UN | 1 | 57.16 | 57.16
Insumo | E00006 | SEDOP | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | Material |  | M | 9 | 4.59 | 41.31
Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material |  | UN | 4 | 2.77 | 11.08
Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material |  | M | 3 | 7.63 | 22.89
|  |  |  | MO sem LS => | 122.7348 | LS => | 142.77 | MO com LS => | 265.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 140.17 |  | Valor com BDI => |  | 679.32
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4075.92
15.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | Luminárias Internas |  | un | 1 | 102.6 | 102.6
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.76 | 3.76
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.62 | 3.62
Insumo | 13962 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | Material |  | un | 1 | 62.67 | 62.67
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.89 | 18.89
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.66 | 13.66
|  |  |  | MO sem LS => | 15.0472 | LS => | 17.5 | MO com LS => | 32.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.67 |  | Valor com BDI => |  | 129.27
[6 empty] | Quant. => | 66 | Preço Total => | 8531.82
15.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga |  |  | un | 1 | 112.43 | 112.43
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.75 | 20.25 | 15.18
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.5 | 24.95 | 37.42
Insumo | E00600 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | Material |  | UN | 1 | 59.83 | 59.83
|  |  |  | MO sem LS => | 16.1011 | LS => | 18.73 | MO com LS => | 34.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.23 |  | Valor com BDI => |  | 141.66
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 1841.58
15.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170625 | SEDOP | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) (Incl. acessórios) |  |  | un | 1 | 2892.04 | 2892.04
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.98 | 59.94
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.125 | 79.76 | 9.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.68 | 74.04
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.16 | 126.85 | 20.29
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.125 | 1022.4 | 127.8
Insumo | E00092 | SEDOP | Poste de aço h=10m | Material |  | UN | 1 | 1800 | 1800
Insumo | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck | Equipamento |  | H | 2 | 400 | 800
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6152 | LS => | 65.85 | MO com LS => | 122.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 751.93 |  | Valor com BDI => |  | 3643.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3643.97
15.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector |  |  | un | 1 | 133.26 | 133.26
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.2 | 24.95 | 29.94
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 20.25 | 12.15
Insumo | E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material |  | UN | 1 | 91.17 | 91.17
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8837 | LS => | 14.99 | MO com LS => | 27.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.64 |  | Valor com BDI => |  | 167.9
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 503.7
15.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm |  |  | un | 1 | 71.91 | 71.91
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 24.95 | 12.47
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.25 | 20.25 | 5.06
Insumo | E00438 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | Material |  | UN | 1 | 54.38 | 54.38
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3624 | LS => | 6.24 | MO com LS => | 11.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.69 |  | Valor com BDI => |  | 90.6
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 271.8
15.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 |  |  | un | 1 | 108.11 | 108.11
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 20.25 | 12.15
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.2 | 24.95 | 29.94
Insumo | E00546 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | Material |  | UN | 1 | 66.02 | 66.02
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8837 | LS => | 14.99 | MO com LS => | 27.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.1 |  | Valor com BDI => |  | 136.21
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2724.2
15.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1716010 | SEDOP | Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º |  |  | un | 1 | 61.12 | 61.12
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 20.25 | 4.05
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 24.95 | 4.99
Insumo | D00547 | SEDOP | Porca sextavada diametro 1/4" | Material |  | UN | 16 | 0.24 | 3.84
Insumo | D00546 | SEDOP | Arruela de 1/4" | Material |  | UN | 16 | 0.27 | 4.32
Insumo | D00544 | SEDOP | Tala para emenda de eletrocalha galvanizada lisa ou perfurada | Material |  | UN | 4 | 3.2 | 12.8
Insumo | E00862 | SEDOP | Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º | Material |  | UN | 1 | 22.16 | 22.16
Insumo | D00545 | SEDOP | Parafuso diametro 1/4" | Material |  | UN | 16 | 0.56 | 8.96
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7182 | LS => | 3.16 | MO com LS => | 5.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.89 |  | Valor com BDI => |  | 77.01
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 770.1
15.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas |  |  | un | 1 | 40.38 | 40.38
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 20.25 | 10.12
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1 | 24.95 | 24.95
Insumo | E00671 | SEDOP | Suporte p/ eletrocalhas | Material |  | UN | 1 | 5.31 | 5.31
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7341 | LS => | 12.49 | MO com LS => | 23.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.49 |  | Valor com BDI => |  | 50.87
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 508.7
15.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) |  |  | un | 1 | 31.07 | 31.07
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.45 | 20.25 | 9.11
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.45 | 24.95 | 11.22
Insumo | E00767 | SEDOP | Tomadas - 2 (2P+T)- 10A (s/fiação) | Material |  | UN | 1 | 10.74 | 10.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1113 | LS => | 7.11 | MO com LS => | 13.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.07 |  | Valor com BDI => |  | 39.14
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 391.4
15.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171063 | SEDOP | Sinaleira de portão de entrada de veículos |  |  | un | 1 | 398.3 | 398.3
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 20.25 | 40.5
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 24.95 | 99.8
Insumo | E00663 | SEDOP | Sinaleira de portão de entrada de veículos | Material |  | UN | 1 | 258 | 258
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9456 | LS => | 49.95 | MO com LS => | 92.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.55 |  | Valor com BDI => |  | 501.85
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 501.85
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | [5 empty] | 15966.72
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) |  |  | pt | 1 | 269.86 | 269.86
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.95 | 74.85
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 20.25 | 60.75
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | M | 12 | 8.41 | 100.92
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | M | 12 | 2.53 | 30.36
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | UN | 2 | 1.49 | 2.98
|  |  |  | MO sem LS => | 40.7729 | LS => | 47.43 | MO com LS => | 88.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.16 |  | Valor com BDI => |  | 340.02
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 5440.32
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) |  |  | pt | 1 | 522.15 | 522.15
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 9 | 20.24 | 182.16
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 9 | 24.95 | 224.55
Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 40.05 | 40.05
Insumo | E00013 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | Material |  | M | 3 | 6.6 | 19.8
Insumo | E00007 | SEDOP | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | Material |  | M | 12 | 3.2 | 38.4
Insumo | E00030 | SEDOP | Conjunto airstop s/ disjuntor | Material |  | UN | 1 | 8.87 | 8.87
Insumo | E00004 | SEDOP | Bucha de 3/4" | Material |  | UN | 4 | 1.34 | 5.36
Insumo | E00035 | SEDOP | Arruela de 3/4" | Material |  | UN | 4 | 0.74 | 2.96
|  |  |  | MO sem LS => | 122.7348 | LS => | 142.77 | MO com LS => | 265.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.75 |  | Valor com BDI => |  | 657.9
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 10526.4
17 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | [5 empty] | 19453.6
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) |  |  | pt | 1 | 584.84 | 584.84
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 8 | 20.25 | 162
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 8 | 24.95 | 199.6
Insumo | E00015 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | Material |  | M | 3 | 7.63 | 22.89
Insumo | E00331 | SEDOP | Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. p/ RJ-45 | Material |  | UN | 1 | 9.9 | 9.9
Insumo | E00332 | SEDOP | Conector femea RJ-45 - cat. 5 | Material |  | UN | 1 | 17.12 | 17.12
Insumo | E00341 | SEDOP | Fita isolante de alta fusão | Material |  | Rl | 0.07 | 39 | 2.73
Insumo | E00338 | SEDOP | Conector BNC p/ solda | Material |  | UN | 1 | 3.22 | 3.22
Insumo | E00342 | SEDOP | Anilha de identificação (pacote c/ 20un) | Material |  | UN | 4 | 13.4 | 53.6
Insumo | E00347 | SEDOP | Certificação de cabeamento | Material |  | Pt | 1 | 55.28 | 55.28
Insumo | E00335 | SEDOP | Cabo UTP-cat.5-4 pares | Material |  | M | 15 | 3.9 | 58.5
|  |  |  | MO sem LS => | 108.7278 | LS => | 126.47 | MO com LS => | 235.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 152.05 |  | Valor com BDI => |  | 736.89
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 12527.13
17.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa |  |  | un | 1 | 65.54 | 65.54
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 24.95 | 19.96
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 20.25 | 8.1
Insumo | L00014 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | Material |  | UN | 1 | 37.48 | 37.48
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5891 | LS => | 9.99 | MO com LS => | 18.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.04 |  | Valor com BDI => |  | 82.58
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 1403.86
17.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A |  |  | un | 1 | 904.44 | 904.44
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 24.95 | 99.8
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 20.25 | 40.5
Insumo | L00004 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | Material |  | UN | 1 | 764.14 | 764.14
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9456 | LS => | 49.95 | MO com LS => | 92.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 235.15 |  | Valor com BDI => |  | 1139.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1139.59
17.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas |  |  | un | 1 | 1739.3 | 1739.3
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 20.25 | 40.5
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 24.95 | 99.8
Insumo | L00011 | SEDOP | Switch 24 portas | Material |  | UN | 1 | 1599 | 1599
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9456 | LS => | 49.95 | MO com LS => | 92.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 452.21 |  | Valor com BDI => |  | 2191.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4383.02
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | [5 empty] | 68731.82
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | pt | 1 | 400.43 | 400.43
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 23.94 | 95.76
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 6 | 19.33 | 115.98
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | M | 9 | 8.41 | 75.69
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | UN | 2 | 1.49 | 2.98
Insumo | H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 5.91 | 4.43
Insumo | H00400 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 10.2 | 10.2
Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 1.87 | 1.4
Insumo | H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | H00157 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material |  | M | 3 | 30.5 | 91.5
|  |  |  | MO sem LS => | 64.5063 | LS => | 75.03 | MO com LS => | 139.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.11 |  | Valor com BDI => |  | 504.54
[6 empty] | Quant. => | 33 | Preço Total => | 16649.82
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" |  |  | un | 1 | 148.74 | 148.74
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.61 | 19.33 | 11.79
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.61 | 23.94 | 14.6
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.7 | 0.38 | 0.26
Insumo | H00238 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 3/4" | Material |  | UN | 1 | 122.09 | 122.09
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1222 | LS => | 9.45 | MO com LS => | 17.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.67 |  | Valor com BDI => |  | 187.41
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 3935.61
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180446 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" |  |  | un | 1 | 153.85 | 153.85
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.61 | 19.33 | 11.79
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.61 | 23.94 | 14.6
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.7 | 0.38 | 0.26
Insumo | H00168 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla 3/4" | Material |  | UN | 1 | 127.2 | 127.2
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1222 | LS => | 9.45 | MO com LS => | 17.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 40 |  | Valor com BDI => |  | 193.85
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 581.55
18.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181504 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L |  |  | un | 1 | 4380.47 | 4380.47
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4.5 | 19.33 | 86.98
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4.5 | 23.94 | 107.73
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 3 | 0.38 | 1.14
Insumo | H00186 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 50mm | Material |  | UN | 4 | 31.7 | 126.8
Insumo | H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material |  | UN | 2 | 11.03 | 22.06
Insumo | D00224 | SEDOP | Viga de peroba 6x16cm | Material |  | M | 5 | 345.37 | 1726.85
Insumo | H00185 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 25mm | Material |  | UN | 2 | 15.06 | 30.12
Insumo | H00421 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 3.000 L | Material |  | UN | 1 | 2278.79 | 2278.79
|  |  |  | MO sem LS => | 59.9713 | LS => | 69.76 | MO com LS => | 129.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1138.92 |  | Valor com BDI => |  | 5519.39
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5519.39
18.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto |  |  | un | 1 | 347.95 | 347.95
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.26 | 79.76 | 20.73
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 0.025 | 915 | 22.87
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.034 | 3667.1 | 124.68
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 0.88 | 132.49 | 116.59
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 0.97 | 14.69 | 14.24
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 0.97 | 43.28 | 41.98
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 0.16 | 42.88 | 6.86
|  |  |  | MO sem LS => | 58.6122 | LS => | 68.18 | MO com LS => | 126.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.46 |  | Valor com BDI => |  | 438.41
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 7014.56
18.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | pt | 1 | 438.87 | 438.87
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 8 | 19.33 | 154.64
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 8 | 23.94 | 191.52
Insumo | H00088 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material |  | UN | 0.5 | 7.35 | 3.67
Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | UN | 0.25 | 27.37 | 6.84
Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material |  | M | 4 | 7.88 | 31.52
Insumo | H00086 | SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material |  | UN | 0.25 | 11.65 | 2.91
Insumo | H00089 | SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 10.87 | 2.71
Insumo | H00085 | SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | UN | 0.5 | 43.8 | 21.9
Insumo | H00084 | SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 20.99 | 5.24
Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material |  | M | 1.5 | 11.95 | 17.92
|  |  |  | MO sem LS => | 106.6198 | LS => | 124.02 | MO com LS => | 230.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.1 |  | Valor com BDI => |  | 552.97
[6 empty] | Quant. => | 33 | Preço Total => | 18248.01
18.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053021 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 2389.59 | 2389.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.86 | 27.26 | 377.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.86 | 21.78 | 301.87
Insumo | 036736 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | Material |  | UN | 1 | 1709.9 | 1709.9
|  |  |  | MO sem LS => | 213.6141 | LS => | 248.48 | MO com LS => | 462.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 621.29 |  | Valor com BDI => |  | 3010.88
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3010.88
18.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm |  |  | m | 1 | 99.37 | 99.37
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.95 | 23.94 | 22.74
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.95 | 19.33 | 18.36
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.04 | 7 | 0.28
Insumo | D00214 | SEDOP | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) | Material |  | UN | 1 | 8.67 | 8.67
Insumo | H00059 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | Material |  | M | 1.01 | 48.78 | 49.26
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.0016 | 38.81 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6572 | LS => | 14.72 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.83 |  | Valor com BDI => |  | 125.2
[6 empty] | Quant. => | 110 | Preço Total => | 13772
19 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO: | [5 empty] | 8800.8
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg |  |  | un | 1 | 240.36 | 240.36
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.98 | 7.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.68 | 9.87
Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material |  | UN | 2 | 1.25 | 2.5
Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material |  | UN | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3254 | LS => | 6.19 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.49 |  | Valor com BDI => |  | 302.85
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1211.4
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Luminárias Internas |  | un | 1 | 165.6 | 165.6
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.76 | 1.88
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.62 | 1.81
Insumo | 12700 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Material |  | un | 1 | 145.64 | 145.64
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.89 | 9.44
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 13.66 | 6.83
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5213 | LS => | 8.75 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.05 |  | Valor com BDI => |  | 208.65
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 5842.2
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  |  | un | 1 | 49.53 | 49.53
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 19.98 | 3.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 40.61 | 40.61
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6627 | LS => | 3.1 | MO com LS => | 5.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.87 |  | Valor com BDI => |  | 62.4
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 1747.2
20 |  |  | INSTAÇAÕES ESPECIAIS: | [5 empty] | 38682.66
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m |  |  | un | 1 | 26246.03 | 26246.03
Insumo | PT0006 | SEDOP | Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica | Material |  | m³ | 2.5 | 626.02 | 1565.05
Insumo | PT0002 | SEDOP | Perfuração em qualquer material d= 250mm | Material |  | M | 30 | 282.52 | 8475.6
Insumo | PT0001 | SEDOP | Transporte e instalação de equipamentos | Material |  | UN | 1 | 1404.99 | 1404.99
Insumo | PT0009 | SEDOP | Analise fisico-quimica da agua | Material |  | UN | 1 | 236.71 | 236.71
Insumo | PT0018 | SEDOP | Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm) | Material |  | M | 3 | 1237.66 | 3712.98
Insumo | PT0004 | SEDOP | Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB | Material |  | M | 10 | 250.39 | 2503.9
Insumo | PT0015 | SEDOP | Desinfecção I (prof.= 30m) | Material |  | UN | 1 | 687.22 | 687.22
Insumo | PT0012 | SEDOP | Cimentação | Material |  | M | 3 | 79.41 | 238.23
Insumo | PT0005 | SEDOP | Cap d= 150mm p/ o fundo do poço | Material |  | UN | 1 | 247.94 | 247.94
Insumo | PT0008 | SEDOP | Teste de vazão | Material |  | H | 24 | 18.02 | 432.48
Insumo | PT0003 | SEDOP | Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm | Material |  | M | 21 | 63.62 | 1336.02
Insumo | PT0010 | SEDOP | Analise bacteriologica | Material |  | UN | 2 | 210.75 | 421.5
Insumo | PT0011 | SEDOP | Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm | Material |  | M | 8 | 22.35 | 178.8
Insumo | PT0019 | SEDOP | Relatório de analises e testes | Material |  | UN | 1 | 1511.88 | 1511.88
Insumo | PT0007 | SEDOP | Desenvolvimento e limpeza | Material |  | H | 24 | 60.31 | 1447.44
Insumo | PT0014 | SEDOP | Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro | Material |  | UN | 1 | 745.24 | 745.24
Insumo | PT0016 | SEDOP | Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm | Material |  | UN | 1 | 149.82 | 149.82
Insumo | PT0013 | SEDOP | Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante | Material |  | UN | 1 | 950.23 | 950.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6823.96 |  | Valor com BDI => |  | 33069.99
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 33069.99
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181475 | SEDOP | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) |  |  | un | 1 | 2363.3 | 2363.3
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 24.95 | 99.8
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 23.94 | 95.76
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 19.33 | 77.32
Insumo | H00408 | SEDOP | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | Material |  | UN | 1 | 2090.42 | 2090.42
|  |  |  | MO sem LS => | 84.8373 | LS => | 98.68 | MO com LS => | 183.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 614.45 |  | Valor com BDI => |  | 2977.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2977.75
20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m |  |  | un | 1 | 2091.21 | 2091.21
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.24 | 79.76 | 19.14
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.08 | 3667.1 | 293.36
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 2.7 | 106.11 | 286.49
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 5.4 | 14.69 | 79.32
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 0.96 | 42.88 | 41.16
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 6.4 | 43.28 | 276.99
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.5 | 47.2 | 23.6
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada |  |  | m² | 6.4 | 17.85 | 114.24
Composição Auxiliar | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 0.96 | 5.77 | 5.53
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.12 | 1790.22 | 214.82
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.24 | 1022.4 | 245.37
Composição Auxiliar | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) |  |  | m² | 0.5 | 336.99 | 168.49
Composição Auxiliar | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas |  |  | m² | 1.4 | 173.2 | 242.48
Composição Auxiliar | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 0.96 | 83.57 | 80.22
|  |  |  | MO sem LS => | 316.4155 | LS => | 368.05 | MO com LS => | 684.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 543.71 |  | Valor com BDI => |  | 2634.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2634.92
21 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | [5 empty] | 88988.71
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta |  |  | un | 1 | 84.1 | 84.1
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 23.94 | 2.39
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 19.33 | 1.93
Insumo | H00436 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | Material |  | UN | 1 | 79.78 | 79.78
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3314 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 2.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.86 |  | Valor com BDI => |  | 105.96
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 2225.16
21.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão |  |  | un | 1 | 52.11 | 52.11
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 19.33 | 1.93
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1 | 23.94 | 2.39
Insumo | H00437 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | Material |  | UN | 1 | 47.79 | 47.79
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3314 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 2.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.54 |  | Valor com BDI => |  | 65.65
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 196.95
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento |  |  | un | 1 | 618.36 | 618.36
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.33 | 57.99
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 23.94 | 71.82
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | KG | 0.09 | 6 | 0.54
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 7.58 | 15.16
Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material |  | UN | 1 | 59.9 | 59.9
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 7.31 | 7.31
Insumo | H00263 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | Material |  | UN | 1 | 393.5 | 393.5
|  |  |  | MO sem LS => | 39.9824 | LS => | 46.51 | MO com LS => | 86.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 160.77 |  | Valor com BDI => |  | 779.13
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 5453.91
21.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) |  |  | m | 1 | 300.62 | 300.62
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 19.98 | 9.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 24.68 | 12.34
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.008 | 642.19 | 5.13
Insumo | D00335 | SEDOP | Barra em aço inox - 1 1/4" | Material |  | M | 1 | 273.16 | 273.16
|  |  |  | MO sem LS => | 6.948 | LS => | 8.08 | MO com LS => | 15.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.16 |  | Valor com BDI => |  | 378.78
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3787.8
21.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado |  |  | un | 1 | 99.82 | 99.82
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.1407 | 19.33 | 2.71
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4467 | 23.94 | 10.69
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 1.12 | 0.38 | 0.42
Insumo | H00054 | SEDOP | Chuveiro cromado | Material |  | UN | 1 | 86 | 86
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2345 | LS => | 4.93 | MO com LS => | 9.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.95 |  | Valor com BDI => |  | 125.77
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 377.31
21.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm |  |  | un | 1 | 194.99 | 194.99
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 19.33 | 5.79
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.3 | 23.94 | 7.18
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.25 | 7 | 1.75
Insumo | H00422 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | Material |  | UN | 1 | 180.27 | 180.27
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9941 | LS => | 4.65 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.69 |  | Valor com BDI => |  | 245.68
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1965.44
21.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada |  |  | un | 1 | 180.47 | 180.47
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 19.33 | 9.66
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 23.94 | 11.97
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 0.38 | 0.1
Insumo | H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material |  | UN | 1 | 158.74 | 158.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6614 | LS => | 7.75 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.92 |  | Valor com BDI => |  | 227.39
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 1591.73
21.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. |  |  | un | 1 | 836.52 | 836.52
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.75 | 19.33 | 53.15
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.75 | 23.94 | 65.83
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.84 | 0.38 | 0.31
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 7.58 | 15.16
Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material |  | UN | 1 | 49.95 | 49.95
Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 449.96 | 449.96
Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 97.82 | 97.82
Insumo | H00052 | SEDOP | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | Material |  | UN | 1 | 104.34 | 104.34
|  |  |  | MO sem LS => | 36.6494 | LS => | 42.63 | MO com LS => | 79.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 217.49 |  | Valor com BDI => |  | 1054.01
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 12648.12
21.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno |  |  | un | 1 | 83.26 | 83.26
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.98 | 7.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.68 | 9.87
Insumo | H00372 | SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material |  | UN | 1 | 65.4 | 65.4
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3254 | LS => | 6.19 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.64 |  | Valor com BDI => |  | 104.9
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 734.3
21.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno |  |  | un | 1 | 109.59 | 109.59
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.98 | 7.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 24.68 | 9.87
Insumo | H00308 | SEDOP | Porta toalha de papel - polipropileno | Material |  | UN | 1 | 91.73 | 91.73
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3254 | LS => | 6.19 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.49 |  | Valor com BDI => |  | 138.08
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2761.6
21.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno |  |  | un | 1 | 85.08 | 85.08
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 19.98 | 3.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | H00307 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - polipropileno | Material |  | UN | 1 | 76.16 | 76.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6627 | LS => | 3.1 | MO com LS => | 5.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.12 |  | Valor com BDI => |  | 107.2
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2144
21.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula |  |  | un | 1 | 740.28 | 740.28
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.33 | 57.99
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 23.94 | 71.82
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 2.96 | 0.38 | 1.12
Insumo | H00014 | SEDOP | Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 92.57 | 92.57
Insumo | H00040 | SEDOP | Sifao plastico de 2" | Material |  | UN | 1 | 14.17 | 14.17
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 7.58 | 15.16
Insumo | H00039 | SEDOP | Valv. p/ tanque d = 2" - plastico | Material |  | UN | 1 | 7.7 | 7.7
Insumo | H00063 | SEDOP | Tanque inox (0.60x0.60x0.30m) | Material |  | UN | 1 | 479.75 | 479.75
|  |  |  | MO sem LS => | 39.9824 | LS => | 46.51 | MO com LS => | 86.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.47 |  | Valor com BDI => |  | 932.75
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 932.75
21.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" |  |  | un | 1 | 104.25 | 104.25
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.12 | 23.94 | 2.87
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.04 | 19.33 | 0.77
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.42 | 0.38 | 0.15
Insumo | H00439 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | Material |  | UN | 1 | 100.46 | 100.46
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1464 | LS => | 1.33 | MO com LS => | 2.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.1 |  | Valor com BDI => |  | 131.35
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1050.8
21.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" |  |  | un | 1 | 381.02 | 381.02
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 23.94 | 47.88
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2 | 19.33 | 38.66
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 2 | 0.38 | 0.76
Insumo | H00266 | SEDOP | Luva PVC 50mm x 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 18.74 | 18.74
Insumo | H00265 | SEDOP | Adaptador PVC 50mm x 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 3.83 | 3.83
Insumo | H00076 | SEDOP | Valvula Hydra (agua fria) | Material |  | UN | 1 | 271.15 | 271.15
|  |  |  | MO sem LS => | 26.655 | LS => | 31.01 | MO com LS => | 57.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.06 |  | Valor com BDI => |  | 480.08
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 480.08
21.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba |  |  | m² | 1 | 964.61 | 964.61
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.5 | 19.98 | 29.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 1.5 | 24.68 | 37.02
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.08 | 60 | 4.8
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.01 | 105 | 1.05
Insumo | A00094 | SEDOP | Granito verde Ubatuba - bancada | Material |  | m² | 1.02 | 874.29 | 891.77
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9935 | LS => | 23.26 | MO com LS => | 43.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 250.79 |  | Valor com BDI => |  | 1215.4
[6 empty] | Quant. => | 12.95 | Preço Total => | 15739.43
21.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 251463 | SEDOP | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) |  |  | m² | 1 | 1411.28 | 1411.28
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 19.84 | 9.92
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 24.43 | 12.21
Insumo | A00041 | SEDOP | Armário em MDF c/ gaveta,prateleira e portas | Material |  | m² | 1 | 1389.15 | 1389.15
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6383 | LS => | 7.72 | MO com LS => | 14.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 366.93 |  | Valor com BDI => |  | 1778.21
[6 empty] | Quant. => | 19.35 | Preço Total => | 34408.36
21.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190074 | SBC | GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA | APARELHOS SANITARIOS |  | UN | 1 | 53.08 | 53.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 26.5 | 4.18
Insumo | 007499 | SBC | GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150mm | Material |  | UN | 1 | 48.9 | 48.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4053 | LS => | 1.63 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.8 |  | Valor com BDI => |  | 66.88
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 1471.36
21.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241320 | SEDOP | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação |  |  | m | 1 | 179.83 | 179.83
Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 19.94 | 11.96
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.6 | 24.51 | 14.7
Insumo | D00217 | SEDOP | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | Material |  | M | 1 | 153.17 | 153.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9373 | LS => | 9.23 | MO com LS => | 17.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.75 |  | Valor com BDI => |  | 226.58
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1019.61
22 |  |  | DIVERSOS: | [5 empty] | 101236.12
22.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | un | 1 | 1362.33 | 1362.33
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 19.98 | 9.99
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.5 | 24.68 | 12.34
Insumo | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material |  | UN | 1 | 1340 | 1340
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6614 | LS => | 7.75 | MO com LS => | 14.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 354.2 |  | Valor com BDI => |  | 1716.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1716.53
22.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm |  |  | un | 1 | 475.72 | 475.72
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 19.98 | 15.98
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.8 | 24.68 | 19.74
Insumo | D00392 | SEDOP | Exaustor d=40cm | Material |  | UN | 1 | 440 | 440
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6601 | LS => | 12.4 | MO com LS => | 23.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.68 |  | Valor com BDI => |  | 599.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 599.4
22.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 2423.2 | 2423.2
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.68 | 0.73
Composição Auxiliar | 10576 | ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.76 | 0.75
Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material |  | un | 1 | 2415.12 | 2415.12
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 14.15 | 2.83
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 18.89 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.051 | LS => | 3.55 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 630.03 |  | Valor com BDI => |  | 3053.23
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3053.23
22.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) |  |  | m | 1 | 743.03 | 743.03
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.09 | 79.76 | 7.17
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.018 | 3667.1 | 66
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) |  |  | m³ | 0.09 | 126.85 | 11.41
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 2 | 106.11 | 212.22
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 4.1 | 14.69 | 60.22
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 4.1 | 43.28 | 177.44
Composição Auxiliar | 150125 | SEDOP | Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada |  |  | m² | 4.1 | 17.85 | 73.18
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.023 | 1790.22 | 41.17
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.09 | 1022.4 | 92.01
Composição Auxiliar | 010269 | SEDOP | Locação planimetrica de linha |  |  | m | 1 | 2.21 | 2.21
|  |  |  | MO sem LS => | 132.7709 | LS => | 154.44 | MO com LS => | 287.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 193.18 |  | Valor com BDI => |  | 936.21
[6 empty] | Quant. => | 98.14 | Preço Total => | 91879.64
22.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9260 | ORSE | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | Paisagismo |  | un | 1 | 791.14 | 791.14
Composição Auxiliar | 10581 | ORSE | Encargos Complementares - Jardineiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.76 | 3.76
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.52 | 52.26 | 27.17
Composição Auxiliar | 2529 | ORSE | Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material | Execução de Cortes e Aterros |  | m³ | 0.52 | 0.07 | 0.03
Insumo | 2208 | ORSE | Terra vegetal | Material |  | m³ | 0.52 | 85.71 | 44.56
Insumo | 2452 | ORSE | Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv | Equipamento |  | h | 1 | 48.65 | 48.65
Insumo | 2456 | ORSE | Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) | Equipamento |  | h | 1 | 113.16 | 113.16
Insumo | 2459 | ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 1 | 69.19 | 69.19
Insumo | 54 | ORSE | Encarregado de turma - SICRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 9580 | ORSE | Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento) | Material |  | un | 1 | 451.49 | 451.49
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.85 | 14.85
|  |  |  | MO sem LS => | 25.1618 | LS => | 29.27 | MO com LS => | 54.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 205.69 |  | Valor com BDI => |  | 996.83
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3987.32
23 |  |  | LIMPEZA FINAL: | [5 empty] | 20004.07
23.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270166 | SEDOP | Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha |  |  | m² | 1 | 14.2 | 14.2
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.493 | 19.94 | 9.83
Insumo | D00070 | SEDOP | Soda cáustica | Material |  | KG | 0.055 | 44.82 | 2.46
Insumo | D00071 | SEDOP | Acido muriatico | Material |  | L | 0.08 | 23.9 | 1.91
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7644 | LS => | 3.22 | MO com LS => | 5.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.89
[6 empty] | Quant. => | 895.86 | Preço Total => | 16026.93
23.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 7.97 | 7.97
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.4 | 19.94 | 7.97
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2467 | LS => | 2.61 | MO com LS => | 4.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.07 |  | Valor com BDI => |  | 10.04
[6 empty] | Quant. => | 396.13 | Preço Total => | 3977.14
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1812552.61
[5 empty] | Total do BDI |  | 471175.78
[5 empty] | Total Geral |  | 2283728.39
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU